ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене извещателей автоматической пожарной сигнализации в здании НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Орехово-Зуево ОАО «РЖД»

- Общие положения

Настоящее Техническое задание разработано в целях соблюдения технических характеристик и повышения качества работ по монтажу и наладке. Местом выполнения работ является Поликлиника, расположенный по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.22.

- Основные проектные решения.

Требуется выполнить замене извещателей автоматической пожарной сигнализации в помещении Поликлиники.

Применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия систем сертификации ГОСТ-Р.

В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием существующей системы, в состав которой вышеназванные изделия должны быть встроены согласно Проекту.

- Указания по монтажу системы пожарной сигнализации.

Монтаж системы рекомендуется осуществлять в такой последовательности: подготовительные работы, обмеры помещений, наладка системы пожарной сигнализации.

К подготовительным работам относятся: подготовка строительного и монтажного материалов и инструмента, и рабочих мест.

Состояние кабелей прокладки должно быть проверено наружным осмотром и прозвонкой целостности жил. Кроме осмотра и прозвонки должна быть проверена целостность изоляции жил. Крепление извещателей производится самонарезными шурупами с помощью дюбелей.

Монтаж проводов, кабелей, аппаратуры и оборудования, а также испытание и сдача установок системы пожарной сигнализации должны выполняться в соответствии с требованиями проекта и нормативных документов.

Замену оборудования, принятого в проекте на «аналог», допускается осуществлять только по согласованию с Заказчиком.

Прокладку проводов и кабелей проводить согласно ПУЭ и РД 78.145-93, ФЗ № 123-ФЗ.

Дымовые извещатели должны соответствовать ГОСТ Р 53325-2012

Провода и кабели должны соответствовать ГОСТ Р 53315-2009.

Межэтажные проходы для проводов должны быть защищены от механических и тепловых повреждений по всей длине стояка.

- Требования к монтажу системы пожарной сигнализации.

  - Выбор оборудования и расстановка оборудования системы пожарной сигнализации должны соответствовать сметной документации.

  - Установить ручные пожарные извещатели следует согласно СП 5.13130.2009.

  - Замену оборудования, принятого в проекте на «аналог», допускается осуществлять только по согласованию с Государственным заказчиком.

  - Прокладку проводов и кабелей проводить согласно ПУЭ и РД 78.145-93, ФЗ № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53315-2009

  - При монтаже проводов и кабелей не допускается скруток, а также штепсельных и муфтовых соединений.

- Требования к приемке и сдаче работ

  - Приемка установки в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией.

В состав приемочной комиссии включаются:

представитель организации Государственного заказчика (председатель комиссии);

представитель учреждения, на объектах которого проводились работы;

представитель монтажно-наладочной организации (Подрядчик);

представитель обслуживающей организации;

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты по требованию Государственного заказчика.

  - Прием технических средств в эксплуатацию должен оформляться актом согласно РД 78.145-93.

  - Объект считается принятым в эксплуатацию, после подписания актов и представления всех вышеуказанных документов.

- Перечень оборудования и материалов, подлежащих монтажу:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-45 | шт. | 62 |
| 2. | Извещатель пожарный ручной ИПР-510 | шт. | 20 |
| 3. | Извещатель свето-звуковое табло Блик-12"ВЫХОД" | шт. | 2 |

- Сертификаты.                                                                                                                          Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

- Дополнительные условия.

  - Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

  - Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
• удобство технического обслуживания и эксплуатации;
• ремонтопригодность;
• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим    регулирования или замены в процессе эксплуатации.

- Нормативные ссылки

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;                                ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».                   НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара»;                 ПУЭ-03 «Правила устройства электроустановок»;                                                         СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». при пожаре. Требования пожарной безопасности. Приказ ФСИН России от 31.03.2005 №222 «Об утверждении перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования в учреждениях и органах ФСИН подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Термины и определения в настоящем Техническом задании приняты в соответствии СП 5.13130.2009 и ГОСТ 12.1.03.