**Техническое задание**

**на выполнение работ по**

**промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления на 2021-2022 гг. в здании ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»**

**Заказчик:** ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

**Юридический и фактический адрес:** Моск. обл. г. Орехово-Зуево ул. Ленин, д. 22

**Электронная почта:** ozmpgd@yandex.ru

**Контактное лицо**: Стальнов А.Н. заведующий хозяйством, тел: 8(496) 412-38-56

**Описание предмета закупки**

Выполнение работ по промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления 2021/2022 гг. в зданий ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»:

1. Московская область, г. Орехово-Зуево ул. Ленин, д. 22

1. **Характеристика работ**

1.1. Обследование системы отопления зданий совместно с представителя службы эксплуатации.

1.2. Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления осуществляется при давлении 7кгс/см2 до прозрачности сбросной воды равной 30(см) по показателю качества воды «Прозрачность по шрифту», рН 6-7

1.3. По требованию заказчика промывка должна осуществляться по стоякам.

1.4. Опрессовка систем теплоснабжения должна производиться давлением 6,5 кгс/см2 в течение 15 мин.

1.5. Замена задвижек должна быть выполнена в тепловых узлах зданий на подающем и обратном трубопроводах. Марка задвижек должна соответствовать существующим требованиям (шаровые, фланцевые)

1.6. Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.

1.7. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.

1.8. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.

1.9. Подрядчик самостоятельно организовывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

**2. Требования к безопасности выполняемых работ.**

2.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

1. **Требования к качеству выполняемых работ.**

3.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения;

- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

3.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 9-00 до 16-00 в рабочие дни.

3.5. Подрядчик самостоятельно организовывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ.

1. **Контроль качества и сроков выполнения работ.**

4.1. Подрядчик назначает лицо, контролирующее проведение работ по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления.

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за соблюдение настоящего Договора.

**5. Срок выполнения работ.**

5.1. Срок выполнения работ с момента заключения Договора до 30.09.2021г.

5.2. Срок действия договора с момента подписания договора и до 30.08.2022г.

**6. Оплата выполнения работ** – в течение 15 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.